## 1 Automation
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
1. Umsetzungsmöglichkeiten für künftige Steuerungskonzepte | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
1.1 Ist die Gebäudeautomation ausbaufähig? | ja
Beschreibung zur Vorgehensweise bei Störmeldungen ODER: |  | 2
Es liegt ein ausformuliertes Konzept zur Vorgehensweise bei Störmeldungen vor, … |  | 5
Gesamt |  | 5 | 0
1.2 Sind alle relevanten Funktionen in die Gebäudeautomation integriert? | ja
Zugangskontrollsysteme |  | 0.75
Kritische Prozessmeldungen |  | 0.75
Steuerung der Befeuchtung |  | 0.75
Wetterstation |  | 0.75
Steuerung der Verschattungseinrichtung |  | 0.75
Raumbilanzregelung Lüftung |  | 0.75
Steuerung der Beleuchtung |  | 0.75
Steuerung der Heizung |  | 0.75
Steuerung der Belüftung |  | 0.75
Steuerung der Kühlung |  | 0.75
Weitere integrierte Elemente |  | 0.75
Gesamt |  | 5 | 0
Gesamt |  | 10 | 0

## 2 Platzreserven
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
2. Zugänglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
2.1 Sind alle größeren Bauteile der Anlagentechnik für einen späteren Austausch zugänglich? | ja
Austausch erfordert erhebliche Bauarbeiten, z.B. Erdarbeiten, Entfernen von Stahlbetonbauteilen ODER: |  | 1
Austausch erfordert Bauarbeiten, z.B. Entfernen einer leichten Trennwand ODER: |  | 3
Monatgeöffnungen, Türen und Flure vorhanden. ODER: |  | 5
Transport aller Bauteile ohne besondere Maßnahmen möglich, Montageöffnungen, Türen und Flure in genügender Größe und Anzahl vorhanden. |  | 7.5
Gesamt |  | 7.5 | 0
2.2 Besitzen die Technikzentralen für spätere Umrüstungen ausreichende räumliche Reserven? | ja
Die Technikzentralen bzw. Technikräume besitzen ausreichende räumliche Reserven für spätere Umrüstungen, beispielsweise sind Reserven durch Hinzunahme eines Nachbarraumes bei nichttragender Trennwand vorhanden. Diese Reserven sind schlüssig zu dokumentieren. ODER: |  | 3
Die Technikzentralen bzw. Technikräume besitzen ausreichende räumliche Reserven für spätere Umrüstungen, beispielsweise sind Reserven für Aggregatwechsel oder -vergrößerungen vorhanden. Diese Reserven sind schlüssig zu dokumentieren. ODER: |  | 5
Die Technikzentralen bzw. Technikräume besitzen ausreichende räumliche Reserven für spätere Umrüstungen, beispielsweise sind Reserven für den Einbau zusätzlicher Aggregate vorhanden. Diese Reserven sind schlüssig zu dokumentieren. |  | 7.5
Gesamt |  | 7.5 | 0
2.3.1 Besitzen die Schächte und Leerrohre für Elektro und IT für spätere Umrüstungen ausreichende Reserven? | ja
keine Reserven vorhanden ODER: |  | 0
Es liegt ein Konzept vor, in dem die Reserven für Elektro und IT beschrieben werden. Es können sowohl räumliche Reserven als auch Leistungsreserven berücksichtigt werden. |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
2.3.2 Besitzen die Schächte und Kanalauslegungen für die Lüftung für spätere Umrüstungen ausreichende Reserven? | ja
Reserve im Kanalquerschnitt von mind. 10% der Luftmenge vorhanden (Nachweis der Luftgeschwindigkeiten) |  | 1.5
Möglichkeit der Nachrüstung einer zusätzlichen Leitung mit mind. 300 mm Durchmesser je Versorgungseinheit (Spezialabluft) |  | 1.5
Gesamt |  | 3 | 0
2.3.3 Besitzen die Schächte für die wasserführenden Gewerke (Heizung, Sanitär, Kühlung) für spätere Umrüstungen ausreichende räumliche Reserven? | ja
Einbringung von 4 zusätzlichen Leitungen (mit vergleichbarem Durchmesser) ist möglich ODER: |  | 2
Einbringung von 8 zusätzlichen Leitungen (mit vergleichbarem Durchmesser) ist möglich |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
Gesamt |  | 24 | 0

## 3 Leitungen
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
3. Anpassung von Leitungstrassen | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
3.1 Ist eine Anpassung der Hauptverteiltrassen zu den Schächten einfach möglich? | ja
Haupttrassen sind frei zugänglich ODER: |  | 5
Haupttrassen sind frei zugänglich und haben Reserven zur Nachrüstung von mind. 4 zusätzlichen Leitungen (vergleichbarer Durchmesser) ODER: |  | 7
Haupttrassen sind frei zugänglich und haben Reserven zur Nachrüstung von mind. 8 zusätzlichen Leitungen (vergleichbarer Durchmesser) ODER: |  | 9
Trassen im Installationsgeschoss verlegt, Kopfhöhe mind. 2m und unbelegte Rohrdurchführungen | ja | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.2 Ist eine Anpassung vertikaler Leitungen einfach möglich? | ja
Es ist ein Installationsschacht vorhanden. ODER: |  | 1
Es ist ein zentraler Installationsschacht vorhanden. ODER: |  | 3
Es sind mindestens zwei Installationsschächte zu jedem Gebäudeteil vorhanden. ODER: |  | 5
Es sind mindestens zwei Installationsschächte zu jedem Gebäudeteil vorhanden UND eine vertikale Abwasseranbindung. ODER: |  | 7
Es sind Einzelschächte zu allen Labormodulen vorhanden, ergänzt durch Zentralschächte. |  | 10
Gesamt |  | 10 | 0
3.3 Ist die Anpassung horizontaler Leitungen in den Geschossen einfach möglich? | ja
Verlegung der Leitungen in abgehängten Decken mit Revisionsöffnungen ODER: |  | 1
in abgehängten und abnehmbaren Decken verlegte Leitungen ODER: |  | 2
in Medien- und Kabeltrassen frei verlegte Leitungen ODER: |  | 3
in Medien- und Kabeltrassen frei innerhalb begehbarer Decken verlegte Leitungen |  | 4
Leitungen sind mit Regelabgängen versehen ODER: |  | 0.5
Leitungen sind mit absperrbaren Regelabgängen im Gebäuderaster versehen |  | 1.5
Brüstungskanäle sind vorhanden. |  | 0.5
Die Trassen haben Platzreserven. |  | 1
Anpassungen im laufenden Betrieb sind möglich. |  | 1
Anbindung der Verbraucher von unten über Regelaussparungen ODER: |  | 0.5
Anbindung der Verbraucher von oben |  | 2
Gesamt |  | 10 | 0
Gesamt |  | 30 | 0

## 4 Sanitär
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
4. Anpassung von Sanitärinstallationen | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
4. Ist die Anpassung der allgemeinen Sanitärinstallationen (keine Laborinstallationen) einfach möglich? | ja
Vorwandinstallation oder Installationswand ODER: |  | 3
alle anderen Ausführungen |  | 1
Gesamt |  | 3 | 0
Gesamt |  | 3 | 0

## 5 Flex
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
5. Flexibilität von Lüftung, Kühlung und Heizung | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
5.1 Kann die vorhandene mechanische Lüftung in der Etage angepasst werden? | ja
Nutzungsangepasste individuelle Kanalführung und Luftverteilung ODER: |  | 0.5
Lüftungskanäle können weitgehend unbehindert geführt werden (z.B. Flachdecken oder Vorhalten von Durchbrüchen) ODER: |  | 3
Lüftungskanäle können weitgehend unbehindert in begehbaren Decken geführt werden. |  | 4
Umbauten erforderlich ODER: |  | 0.5
Anpassungen erforderlich ODER: |  | 1
Die Kanalführungen und Luftverteilungen ermöglichen eine Anpassung an Nutzungs- und Raumänderungen ODER: |  | 3
Dem Gebäuderaster angepasste Kanalführungen und Luftverteilungen ermöglichen eine Anpassung an Nutzungs- und Raumänderungen |  | 4
Möglichkeit der Nachrüstung einer zusätzlichen Leitung mit mind. 300 mm Durchmesser je Versprgungseinheit (Spezialabluft) |  | 1
Installation zusätzlicher Abzüge möglich |  | 2
Umbauten sind bei laufendem Betrieb möglich (alle Labormudule außer jenem, welches gerade umgebaut wird) |  | 1
Der Einbau zusätzlicher Nachbehandlungsstrecken (z.B. Filter, Nachwärmer, Kühler, Befeuchter etc.) ist möglich. |  | 1
Gesamt |  | 13 | 0
5.2 Können die raumseitigen Teile der Kühlung in der Etage mit geringem Aufwand angepasst werden? | ja
individuelle Anpassung notwendig ODER: |  | 1
modulweise möglich |  | 5
Gesamt |  | 5 | 0
5.3 Können die raumseitigen Teile der Heizung in der Etage mit geringem Aufwand angepasst werden? | ja
individuelle Anpassung notwendig ODER: |  | 1
modulweise möglich |  | 5
Gesamt |  | 5 | 0
Gesamt |  | 23 | 0

## 6 Niedertemp
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
6. Umstieg auf Niedertemperaturheizung bzw. Hochtemperaturkühlung zur Verbesserung des Einsatzes weiterer Energieträger | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
6.1 Macht das Wärmeverteilnetz des Gebäudes eine Einspeisung von lokal produzierter Umweltwärme einfach möglich? | ja
Die Wärmeübergabe ist für eine mittlere Heizwassertemperatur von 60°C oder höher ausgelegt. ODER: |  | 1
Die Wärmeübergabe ist für eine mittlere Heizwassertemperatur von 35°C oder niedriger ausgelegt. |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
6.2 Macht das Kälteverteilnetz des Gebäudes eine Einspeisung von lokal produzierter Umweltkälte einfach möglich? | ja
Die Kälteübergabe ist für eine mittlere Kühlmitteltemperatur von 8°C oder niedriger ausgelegt. ODER: |  | 1
Die Kälteübergabe ist für eine mittlere Kühlmitteltemperatur von 19°C oder höher ausgelegt. |  | 3
Gesamt |  | 3 | 0
Gesamt |  | 6 | 0

## 7 Aufzug
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
7. Aufzugsanlage | Relevanz | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
7. Entspricht die Aufzugsanlage einem gängigen Standard, so dass spätere Änderungen erleichtert werden? | ja
Speziallösung ODER: |  | 1
Standardmodell eines Herstellers, herstellerspezifische Steuerung ODER: |  | 2
Normaufzug nach DIN 15309 |  | 4
Gesamt |  | 4 | 0
Gesamt |  | 4 | 0

## Gesamtergebnis
2.2.2 ANLAGE 1: Tool zum Teilkriterium 4 "Technische Ausstattung"
Gesamtbewertung | Maximale Punktzahl | Erreichte Punktzahl | Kommentar
1. Umsetzungsmöglichkeiten für künftige Steuerungskonzepte | 10 | 0
2. Zugänglichkeit und Platzreserven in den Technikzentralen | 24 | 0
3. Anpassung von Leitungstrassen | 30 | 0
4. Anpassung von Sanitärinstallationen | 3 | 0
5. Flexibilität von Lüftung, Kühlung und Heizung | 23 | 0
6. Umstieg auf Niedertemperaturheizung bzw. Hochtemperaturkühlung zur Verbesserung des Einsatzes weiterer Energieträger | 6 | 0
7. Aufzugsanlage | 4 | 0
Gesamt | 100 | 0
Verhältnis erreichte / maximale Punktzahl = Bewertungspunkte TGA-Checkliste (bezogen auf 100 erreichbare Punkte) |  | 0
In die Bewertungstabelle einzutragende Punktzahl (bezogen auf 75 erreichbare Punkte) |  | 0

## Hilfsblatt (hidden)
Relevanz
ja
nein