## 1.2.3
Bewertungstool 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
Teilkriterium 1 Trikwasserbedarf und Abwasseraufkommen für Hygiene und Reinigung
BNB Laborgebäude Neubau LN 2020
Stand Tool: 28.12.2020
| Projekt |  |  | TEST
Gebäudedaten
| NGF |  |  | 1200
| Jährliche Niederschlagsmenge am Standort |  |  | 500
| Anzahl Mitarbeiter |  |  | 40
| Sanitärobjekte | fI |  | asI
| Waschtischarmatur | 45 sec/d |  | 0.15
| WC-Spartaste | 1 Spülung/d |  | 3
| WC | 1 Spülung/d |  | 6
| Urinal | 1 Spülung/d |  | 1
| Armatur Dusche* | 30 sec/d |  | 0
| Armatur Teeküche | 20 sec/d |  | 0.25
| Summe rechn. Wasserbedarf je Mitarbeiter pro Tag |  |  | 21.75
| Rechn. Wasserbedarf aller Mitarbeiter pro Jahr [m³] |  |  | 182.7
*keine Duschen: asI ='0' eingeben
Reinigung Böden
| Feucht Wischbare Bodenbeläge | Reinigungen pro Jahr* |  | Fläche
| Labore | 100 |  | 750
| Sanitärbereiche | 250 |  | 80
| Lobby | 250 |  | 50
| Verkehrsfläche | 150 |  | 200
| Büros | 100 |  | 100
| Keller, Nebenräume | 12 |  | 20
| Summe Wasserbedarf zur Bodenreinigung |  |  | 18.4675
*Annahme: 50 Wochen (3 Reinigungen/Woche ~ 150 Reinigungen / Jahr)
Ermittlung der zu berücksichtigen Niederschlagsmenge
| Fläche Dach 1 |  |  | 400
| Ertragsbeiwert Dach 1 |  |  | 0.5
Fläche Dach 2
Ertragsbeiwert Dach 2
Fläche Dach 3
Ertragsbeiwert Dach 3
Fläche Dach 4
Ertragsbeiwert Dach 4
| Anfallendes Niederschlagswasser Dächer |  |  | 100
Niederschlags- und Brauchwasserbehandlung
| Menge des auf dem Grundstück versickerten Niederschlagswassers |  |  | 100
| Menge des genutzten Niederschlagswassers (mit Wandlung in Abwasser z.B. Substitution Wischwasser) |  |  | 0
| Menge des genutzten Niederschlagswassers (ohne Wandlung in Abwasser z. B. adiabate Kühlung) |  |  | 0
| Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagswassers (direkte Einspeisung z.B. Überschuss) |  |  | 0
| Kontrolle: Anfallendes Niederschlagswasser = genutztem Niederschlagswasser |  | 100 | 100
| Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
| Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  |  | 0
Frischwasserbedarf pro Jahr
| Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 182.7
| Frischwasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 18.4675
| Menge des genutzten Niederschlagswassers |  |  | 0
| Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
| Gesamtfrischwasserbedarf | Kontrollwert nicht substituierbares Frischwasser: | 98.7 | 201.1675
Abwasseraufkommen pro Jahr
| Abwasseraufkommen Mitarbeiter |  |  | 182.7
| Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 18.4675
| Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagwassers |  |  | 0
| Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
| Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  |  | 0
| Gesamtabwasseraufkommen |  |  | 201.1675
| Wassergebrauchskennwert |  |  | 402.335
Grenzwerte
| Wasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 275.1
| Abwasseraufkommen Mitarbeiter |  |  | 275.1
(k. Dusch)
| Wasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 17.5
| Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 17.5
| Abwasseraufk. anfallendes Niederschlagswasser |  |  | 80
| Grenzwert gesamt |  |  | 665.2
| Verhältnis Wassergebrauchskennwert / Grenzwert |  |  | 0.60483
| Punkte Teilkriterium 1 |  |  | 59.275

## 1.2.3_gesamt
Bewertungstool 1.2.3 Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen
BNB Laborgebäude Neubau LN 2020
Stand Tool: 28.12.2020
Projekt: | TEST
Datum: | 2020-12-28
Legende
grüne Felder bitte ausfüllen
erreichte Gesamtpunktzahl
Nr. | Unterkriterium | Relevanz für die Bewertung | Erreichte Punktzahl | Max. Punktzahl | Punktzahl (Bewertung)
| Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen |  | 70 | 70 | 100
1. | Trinkwasserverbrauch für Hygiene und Reinigung | relevant | 30 | 30
2.1 | Wasserspararmaturen an Laborspülen | relevant | 10 | 10
2.2 | Wasserverbrauch Laborspülmaschinen | nicht relevant |  | 0
2.3 | Trinkwassereinsatz für Laborkühlzwecke | relevant | 0 | 0
2.4 | Trinkwassereinsatz an Wasserstrahlpumpen | relevant | 0 | 0
2.5 | Trinkwassereinsatz an Wasserringpumpen (Autoklaventechnik) | relevant | 15 | 15
2.6 | Trinkwassereinsatz zur Mantelkühlung VE-Wasser (Autoklaventechnik) | nicht relevant | 0 | 0
3.1 | Trinkwassereinsatz zur Verdunstungskühlung | relevant | 15 | 15
Relevanz für die Bewertung
relevant
nicht relevant