## Allg. Schulen
Berechnungstool für Trinkwasser- und Abwasseraufkommen von allg. Schulen |  |  | BNB_UN 1.2.3
Projekt |  |  | Nr.
grüne Felder | projektspezifische Dateneingabe
graue Felder | Vorannahmen, Änderung nur mit begründetem Nachwei!
Gebäudedaten
NGF
Jährliche Niederschlagsmenge am Standort
Anzahl Mitarbeiter | Anwesenheitstage pro Jahr | 210
Anzahl Lehrbeauftragte | Anwesenheitstage pro Jahr | 180
Anzahl Schüler | Anwesenheitstage pro Jahr | 180
Anzahl Sportfelder ( falls Sporthalle vorh.) | Personen pro Feld | 20
Sanitärobjekte | fI |  | asI
Waschtischarmatur | sec/d | 45
WC-Spartaste | Spülung/d | 1
WC | Spülung/d | 1
Urinal | Spülung/d | 1
Armatur Dusche Lehrgebäude* | sec/d | 30
Armatur Dusche Sporthalle* | sec/d | 180
Armatur Teeküche | sec/d | 20
Summe rechn. Wasserbedarf je Mitarbeiter (Verwaltung) pro Tag |  |  | 0
Rechn. Wasserbedarf aller Mitarbeiter pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf je Lehrbeauftragten pro Tag |  |  | 0 | (75% Anwesenheit pro Tag gegenüber Büromitarbeiter)
Rechn. Wasserbedarf aller Lehrbeauftragten pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf je Schüler pro Tag |  |  | 0 | (75% Anwesenheit pro Tag gegenüber Büromitarbeiter)
Rechn. Wasserbedarf aller Schüler pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf Sporthalle pro Tag |  |  | 0 | (1/3 der 20 Personen pro Sportfeld (3 Doppelstunden) x [15 sec Waschbeckennutzung + 3 l WC + 3 min duschen]
Rechn. Wasserbedarf Sporthalle pro Jahr [m³] |  |  | 0
*keine Duschen: asI ='0' eingeben
Reinigung Böden
Feucht Wischbare Bodenbeläge |  | Reinigungen pro Jahr | Fläche
Sanitärbereiche |  | 204 |  | (5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Lobby |  | 204 |  | (5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Verkehrsfläche |  | 128 |  | (3 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Büros, Lehrerzimmer |  | 90 |  | (2 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Unterrichtsräume |  | 128 |  | (3 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Sporthalle |  | 71 |  | (1,5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Keller, Nebenräume |  | 12 |  | (1 x monatlich)
Summe Wasserbedarf zur Bodenreinigung |  |  | 0
Ermittlung der zu berücksichtigen Niederschlagsmenge
Fläche Dach 1
Ertragsbeiwert Dach 1
Fläche Dach 2
Ertragsbeiwert Dach 2
Fläche Dach 3
Ertragsbeiwert Dach 3
Fläche Dach 4
Ertragsbeiwert Dach 4
Anfallendes Niederschlagswasser Dächer |  |  | 0
Niederschlags- und Brauchwasserbehandlung
Menge des auf dem Grundstück versickerten Niederschlagswassers
Menge des genutzten Niederschlagswassers (mit Wandlung in Abwasser z.B. Substitution Wischwasser)
Menge des genutzten Niederschlagswassers (ohne Wandlung in Abwasser z. B. adiabate Kühlung)
Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagswassers (direkte Einspeisung z.B. Überschuss)
Kontrolle: Anfallendes Niederschlagswasser |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers
Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers
Frischwasserbedarf pro Jahr
Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 0
Frischwasserbedarf Lehrbeauftragte |  |  | 0
Frischwasserbedarf Schüler |  |  | 0
Frischwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0
Frischwasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 0
Menge des genutzten Niederschlagswassers |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
Gesamtfrischwasserbedarf | Kontrollwert nicht substituierbares Frischwasser: | 0 | 0
Abwasseraufkommen pro Jahr
Abwasseraufkommen Mitarbeiter / Lehrkräfte |  |  | 0
Abwasseraufkommen Lehrbeauftragte |  |  | 0
Abwasseraufkommen Schüler |  |  | 0
Abwasseraufkommen Sporthalle |  |  | 0
Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 0
Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagwassers |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  |  | 0
Gesamtabwasseraufkommen |  |  | 0
Wassergebrauchskennwert |  |  | 0
Grenzwerte
Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI (mit / ohne Duschen) · nTage | =WENN(E17=0;E9*32,75*D9/1000;E9*40,25*D9/1000)
Abwasserbedarf Mitarbeiter |  | (k. Dusch) | 0
Frischwasserbedarf Lehrbeauftragte |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI (mit / ohne Duschen) · nTage | =WENN(E17=0;E9*32,75*D10/1000;E9*40,25*^D10/1000)
Abwasserbedarf Lehrbeauftragte |  | (k. Dusch) | 0
Frischwasserbedarf Schüler |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI · nTage | =E11*27,75*D11/1000
Abwasserbedarf Schüler |  |  | 0
Frischwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0 |  | = nNU ·nFelder· fNU gesamt · asI · nTage | =1/2*D12*E12*3*(1/3*D15*E15+D16*9+D20*E20)*D11/1000
Abwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0
Wasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 0 |  | = NGF · 400/3 · 0,125/1000 | =E7*400/3*0,125/1000
Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 0
Abwasseraufk. anfallendes Niederschlagswasser |  |  | 0 |  | = AD · 0,8 · SRW/1000 · 0,5
Vergleichswert (=Grenzwert) gesamt |  |  | 0
Verhältnis Wassergebrauchskennwert / Grenzwert |  |  | #DIV/0!
Punkte Kriterium 1.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | =WENN(Ergebnis<(2/3);150-(150*Ergebnis);110-(90*Ergebnis))
|  | WGK/V | Punkte
|  | 0.33 | 100
|  | 0.39072 | 90
|  | 0.4884 | 80
|  | 0.528 | 70
|  | 0.594 | 60
|  | 0.66 | 50
|  | 0.77333 | 40
|  | 0.88667 | 30
|  | 1 | 20

## Hochschulen
Berechnungstool für Trinkwasser- und Abwasseraufkommen von Hochschulen |  |  | BNB_UN 1.2.3
Projekt |  |  | Nr.
grüne Felder | projektspezifische Dateneingabe
graue Felder | Vorannahmen, Änderung nur mit begründetem Nachwei!
Gebäudedaten
NGF
Jährliche Niederschlagsmenge am Standort
Anzahl Mitarbeiter | Anwesenheitstage pro Jahr | 210
Anzahl Lehrbeauftragte | Anwesenheitstage pro Jahr | 110
Anzahl Studenten | Anwesenheitstage pro Jahr | 140
Anzahl Sportfelder ( falls Sporthalle vorh.) | Personen pro Feld | 20
Sanitärobjekte | fI |  | asI
Waschtischarmatur | sec/d | 45
WC-Spartaste | Spülung/d | 1
WC | Spülung/d | 1
Urinal | Spülung/d | 1
Armatur Dusche Lehrgebäude* | sec/d | 30
Armatur Dusche Sporthalle* | sec/d | 180
Armatur Teeküche | sec/d | 20
Summe rechn. Wasserbedarf je Mitarbeiter (Verwaltung) pro Tag |  |  | 0
Rechn. Wasserbedarf aller Mitarbeiter pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf je Lehrbeauftragten pro Tag |  |  | 0 | (75% Anwesenheit pro Tag gegenüber Büromitarbeiter)
Rechn. Wasserbedarf aller Lehrbeauftragten pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf je Student pro Tag |  |  | 0 | (75% Anwesenheit pro Tag gegenüber Büromitarbeiter)
Rechn. Wasserbedarf aller Studenten pro Jahr [m³] |  |  | 0
Summe rechn. Wasserbedarf Sporthalle pro Tag |  |  | 0 | (1/3 der 20 Personen pro Sportfeld (3 Doppelstunden) x [15 sec Waschbeckennutzung + 3 l WC + 3 min duschen]
Rechn. Wasserbedarf Sporthalle pro Jahr [m³] |  |  | 0
*keine Duschen: asI ='0' eingeben
Reinigung Böden
Feucht Wischbare Bodenbeläge |  | Reinigungen pro Jahr | Fläche
Sanitärbereiche |  | 172 |  | (5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Lobby |  | 172 |  | (5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Verkehrsfläche |  | 112 |  | (3 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Büros, Lehrerzimmer |  | 82 |  | (2 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Unterrichtsräume |  | 112 |  | (3 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Sporthalle |  | 71 |  | (1,5 x wöchentl. + 1 x wöchentlich während der Ferien)
Keller, Nebenräume |  | 12 |  | (1 x monatlich)
Summe Wasserbedarf zur Bodenreinigung |  |  | 0
Ermittlung der zu berücksichtigen Niederschlagsmenge
Fläche Dach 1
Ertragsbeiwert Dach 1
Fläche Dach 2
Ertragsbeiwert Dach 2
Fläche Dach 3
Ertragsbeiwert Dach 3
Fläche Dach 4
Ertragsbeiwert Dach 4
Anfallendes Niederschlagswasser Dächer |  |  | 0
Niederschlags- und Brauchwasserbehandlung
Menge des auf dem Grundstück versickerten Niederschlagswassers
Menge des genutzten Niederschlagswassers (mit Wandlung in Abwasser z.B. Substitution Wischwasser)
Menge des genutzten Niederschlagswassers (ohne Wandlung in Abwasser z. B. adiabate Kühlung)
Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagswassers (direkte Einspeisung z.B. Überschuss)
Kontrolle: Anfallendes Niederschlagswasser |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers
Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers
Frischwasserbedarf pro Jahr
Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 0
Frischwasserbedarf Lehrbeauftragte |  |  | 0
Frischwasserbedarf Studenten |  |  | 0
Frischwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0
Frischwasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 0
Menge des genutzten Niederschlagswassers |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
Gesamtfrischwasserbedarf | Kontrollwert nicht substituierbares Frischwasser: | 0 | 0
Abwasseraufkommen pro Jahr
Abwasseraufkommen Mitarbeiter / Lehrkräfte |  |  | 0
Abwasseraufkommen Lehrbeauftragte |  |  | 0
Abwasseraufkommen Studenten |  |  | 0
Abwasseraufkommen Sporthalle |  |  | 0
Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 0
Menge des in die Kanalisation direkt abgeführten Niederschlagwassers |  |  | 0
Menge des genutzten Brauchwassers |  |  | 0
Menge des auf dem Grundstück gereinigten Brauchwassers |  |  | 0
Gesamtabwasseraufkommen |  |  | 0
Wassergebrauchskennwert |  |  | 0
Grenzwerte
Frischwasserbedarf Mitarbeiter |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI (mit / ohne Duschen) · nTage | =WENN(E17=0;E9*32,75*D9/1000;E9*40,25*D9/1000)
Abwasserbedarf Mitarbeiter |  | (k. Dusch) | 0
Frischwasserbedarf Lehrbeauftragte |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI (mit / ohne Duschen) · nTage | =WENN(E17=0;E9*32,75*D10/1000;E9*40,25*^D10/1000)
Abwasserbedarf Lehrbeauftragte |  | (k. Dusch) | 0
Frischwasserbedarf Studenten |  |  | 0 |  | = nNU · fNU gesamt · asI · nTage | =E11*27,75*D11/1000
Abwasserbedarf Studenten |  |  | 0
Frischwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0 |  | = nNU ·nFelder· fNU gesamt · asI · nTage | =1/2*D12*E12*3*(1/3*D15*E15+D16*9+D20*E20)*D11/1000
Abwasserbedarf Sporthalle |  |  | 0
Wasserbedarf Fussbodenreinigung |  |  | 0 |  | = NGF · 400/3 · 0,125/1000 | =E7*400/3*0,125/1000
Abwasseraufkommen Fussbodenreinigung |  |  | 0
Abwasseraufk. anfallendes Niederschlagswasser |  |  | 0 |  | = AD · 0,8 · SRW/1000 · 0,5
Vergleichswert (=Grenzwert) gesamt |  |  | 0
Verhältnis Wassergebrauchskennwert / Grenzwert |  |  | #DIV/0!
Punkte Kriterium 1.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | =WENN(Ergebnis<(2/3);150-(150*Ergebnis);110-(90*Ergebnis))
|  | WGK/V | Punkte
|  | 0.33 | 100
|  | 0.39072 | 90
|  | 0.4884 | 80
|  | 0.528 | 70
|  | 0.594 | 60
|  | 0.66 | 50
|  | 0.77333 | 40
|  | 0.88667 | 30
|  | 1 | 20